# Aanbestedingstekst voor aanwezigheidsmelder

# Aanwezigheidsmelder theRonda P360 KNX UP WH / GR

Passief infrarood aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, automatische aanwezigheids- en lichtafhankelijke regeling voor verlichting en HVAC; detectiebereik: rond 360°, bewegend tot 452 m2 (Ø 24 m), montagehoogte tot 10 m, beperking van het detectiebereik met afdekclips (optioneel);

mixlichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED’s;

energieverbruik ca. 8 mA / 9 mA met LED aan; beschermingsgraad IP 20, in ingebouwde toestand IP 40; omgevingstemperatuur -15 °C tot +50 °C;

2 kanalen licht C1, C2; schakelbedrijf of constantlichtregeling met stand-by functionaliteit (oriëntatielicht); schakelmodus met dimbare verlichting; bedrijfmodus als volautomaat of halfautomaat omschakelbaar; lichtsterkteschakelwaarde of gewenste lichtsterktewaarde instelbaar in Lux met parameters, lokale of afstandsbediening; inleren van de lichtsterkteschakelwaarde of gewenste lichtsterktewaarde; verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid; handmatige oversturing met telegram of afstandsbediening;

2 kanalen aanwezigheid C4, C5, afzonderlijk parametreerbaar; inschakelvertraging en nalooptijd instelbaar;

afzonderlijke blokkeerobjecten voor licht- en aanwezigheidskanaal; detecteren en zenden van de huidige lichtsterkte; instelling van de ruimtecorrectiefactor voor compensatie lichtsterktemeting; instelbare gevoeligheid; testmodus voor controleren van werking en detectiebereik; scènes; uitbreiding van het detectiebereik door parallelschakeling van meerdere aanwezigheidsmelders (master/slave of master/master); op afstand parametreerbaar met afstandsbediening;

inbouwdiepte 37 mm, plafondinbouw in inbouwdoos of plafondinbouwdoos 73A, plafondopbouw mogelijk met opbouwhuis 110A beschermingsgraad IP 44.

Fabrikaat: 	Theben (HTS)

Type: 		theRonda P360 KNX UP.

Bestelnr.: 	2089000 (theRonda P360 KNX UP WH, wit)

2089001 (theRonda P360 KNX UP GR, grijs)

Eenheid: ST

### Accessoires

### Management-afstandsbediening „SendoPro 868-A“

Optie

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur.

Tekstgestuurde gebruikersbegeleiding op het display. Verzenden van afzonderlijke instelwaarden of hele parametersets naar de melder mogelijk. Geschikt voor alle op afstand instelbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

### Serviceafstandsbediening "theSenda P"

Optie

Bestelnr.: 9070910

### Gebruikersafstandsbediening "theSenda S"

Optie

Bestelnr.: 9070911

### Opbouwhuis 110A WH

Optie

Bestelnr.: 9070912

### Opbouwhuis 110A GR

Optie

Bestelnr.: 9070913

### Plafondinbouwdoos 73A

Optie

Boordiameter 73 mm

Bestelnr.: 9070917

### Afdekclip ter beperking van het detectiebereik

Optie

Bestelnr.: 9070921